LNG加气机、潜液泵采购招标函

- 各LNG设备供应商：

- 我司因业务需要，现购买LNG加气机、潜液泵各一台及其安装调试服务，请各司投标。

- 1.全新LNG加气机一台及其资料，技术要求如下：

- 主要技术参数

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流量范围（kg/min） | 10~80 |
| 2 | 最大允许误差（%） | ±1.0 |
| 3 | 设计压力（MPa） | 1.76 |
| 4 | 最大工作压力（MPa） | 1.6 |
| 5 | 额定工作压力（MPa） | 1.2 |
| 6 | 静态耐压强度（MPa） | 2.4 |
| 7 | 环境温度（℃） | -25～+55 |
| 8 | 管道设计温度（℃） | -196～+55 |
| 9 | 相对湿度（%） | 35 ～95 |
| 10 | 大气压力（kPa） | 86～106 |
| 11 | 工作电源 | 电压AC，频率（50±1）Hz |
| 12 | 整机功率（W） | ≤100 |
| 13 | 计量单位 | 元，kg，MPa，℃ |
| 14 | 读数最小分度值（kg） | 0.01 |
| 15 | 单价显示范围（元/ kg） | 0.01～99.99 |
| 16 | 加气量显示范围（kg） | 0.01～9999.99 |
| 17 | 金额显示范围（元） | 0.01～9999.99 |
| 18 | 累计计量范围（kg） | 99999999.99 |
| 19 | 拉断阀（N） | 拉断力400～600 |
| 20 | 设计寿命 | 20年 |
| 21 | 防爆等级 | 整机防爆 Exd【ib】ib Ⅱ BT4 |
| 22 | IC卡管理系统 | 含IC卡打印和小票收费系统、后台管理系统融入现设备系统 |
| 23 | 质保期 | 正常运行后1年 |

- 加气机功能描述

- 单价、密度设置功能

- 定额、定量加气功能

- 自动加气与手动加气功能

- 拉断保护、限压保护、急停功能

- 打印、交接班、气瓶过期验证功能

- 单班加气量累计、加气量总累计功能

- 加气情况的查询、异常代码查询功能等

- 设备配置

| 序 号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 材 质 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相质量流量计 | CMF100,DN25 | 不锈钢 | Emerson |  |
| 2 | 气相质量流量计 | CMF025,DN15 | 不锈钢 | Emerson |  |
| 4 | 低温紧急切断阀 | DN25 | 不锈钢 | 国产 |  |
| 5 | 低温止回阀 | DN25，DN15 | 不锈钢 | 国产 |  |
| 6 | 低温止回阀 | DN25，DN15 | 不锈钢 | 国产 |  |
| 7 | 低温安全阀 | DN15 | 不锈钢 | 国产 |  |
| 8 | 限压传感器 | （0～2.5）MPa | 不锈钢 | 国产 |  |
| 9 | 压力表 | （0～2.5）MPa | 不锈钢 | 国产 |  |
| 10 | 电磁阀 | 50-VFE3130 | / | SMC |  |
| 11 | 拉断阀 | （400～600）N | 不锈钢 | 国产 |  |
| 13 | 加气软管 | DN25,6m | 不锈钢 | 国产 |  |
| 14 | 回气软管 | DN15,6m | 不锈钢 | 国产 |  |
| 15 | 加液枪 | DN25 | / | 气动 |  |
| 16 | 回气枪 | DN15 | 不锈钢 | 国产 |  |
| 17 | 控制系统 | 双核处理 | / |  |  |
| 18 | 钣金外壳 | / | / |  |  |
| 19 | 备件 | 内密、外密、相应垫片、配套工具 |  |  |  |

- 2.全新美国ACD低温潜液泵一台（提供整机原产地证明）及其资料，技术要求如下：

| 生产厂家 | 美国ACD |
| --- | --- |
| 介 质 | LNG |
| 形 式 | 全浸润型 |
| 型 号 | TC-34 1X2X6-2VSL |
| 设计扬程 | 2级离心泵144-168 M |
| 最大扬程 | 236M（LNG） |
| 设定转速 | 5100RPM |
| 转速范围 | 1500-6000RPM |
| 最大流量 | 340L/min（液态） |
| 所需进口净正压头 | 0.9M |
| 电机功率 | ≤15KW |
| 电 源 | 3相，380V，50HZ |
| 免维护期 | ≥5000h |
| 设计寿命 | ≥20y |
| 质 保 | 正常运行后1年 |

- 3.供货时间。我司确定合同授予后，十五天（日历天）内送货至指定位置（垫江凉风垭CNG加气站）。

- 4.公司资质为独立法人，LNG设备专业生产商优先。

- 5.附属资料要求材料、性能试验、使用说明书等内容。

- 6.安装调试需求：现场指导就位安装，货到五个工作日内负责接入原设备，费用自行承担，完成安装调试。

- 7.付款节点：合同签订预付总额的20%，安装调试完毕支付至总额的95%，质保期满后支付总额的5%。

- 8.请各位报价人在2022年6月9日10点0分-10点10分（邮件时间为准）递交投标报价书至联系人邮箱，内容涵盖以上要求。

- 9.本招标书于2022年6月4日在重庆鼎发实业股份有限公司官网（http://www.cqdingfa.com/）予以公示。

联系电话：邱老师  13896690020    黄老师  13983115468

邮箱：36221607@qq.com

重庆博杰能源有限公司

2022年6月3日